Общество

с ограниченной ответственностью

"Водоснабжение и канализация"

352602 Краснодарский кр., Белореченский р-он,

п.Южный, ул. Центральная, 26

тел./факс 8(86155)38-4-04

от 07.02. 2017г. №

Информация о средних уровнях показателей лабораторных исследований проб питьевой воды, отобранных в течении календарного года ( 2016г.) в соответствии   программой производственного контроля, в объеме эксплуатируемых предприятием скважин и хозпитьевых водопроводов Первомайского с/п.

Микробиологические показатели:

| Общие колиформные бактерии | Термотолерантные колиформные бактерии | Общее микробное числов |
| --- | --- | --- |
| В 100,0 не обнаружено | в 100,0 не обнаружено | в 1 мл - 0 |

Санитарно-гигиенические показатели:

| ph | Железо общее | Хлорид- ион | Марганец | Аммиак | Нитриты | Нитраты | Свинец | Кадмий | Ртуть | Мышьяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,56 | 0,2 | 40,9 | 0,04 | 0,3 | 0,18 | 0,7 | 0,009 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,01 |

| Фосфаты | Алюминий | Жесткость общая | Фториды | Сульфаты | ГХЦГ (линдан) | ДДТ и его метаболиты | 2,4-Д | Цинк | Медь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,06 | Менее 0,04 | 3,6 | 0,19 | 22,4 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0.002 | Менее 0.005 | Менее 0.005 |

Органолептические:

| Запах 20 град. С | Привкус 20 град. С | Цветность | Мутность | Железо общее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 3,2 | 0,29 | 0,2 |

Исследованные пробы питьевой воды пос. Первомайского, Высотного, Ганжинского, Комсомольского, В-Веденеевского по по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Исполнитель: Мацвай Е.Г. тел: 8(918)3520930