ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________							   			     №_______

поселок Первомайский

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Первомайского сельского поселения

Белореченского района Краснодарского края

1. В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении, руководствуясь статьей 32 Устава Первомайского сельского поселения Белореченского района п о с т а н о в л я ю:

2. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края (прилагается).

3. Общему отделу (Цыганкова) администрации Первомайского сельского поселения Белореченского район разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Первомайского сельского поселения Белореченского района в сети Интернет .

4. Общему отделу (Цыганкова) администрации Первомайского сельского поселения Белореченского район обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Первомайского сельского поселения Белореченского района В.А.Ефимова.

6. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава

Первомайского сельского поселения

Белореченского района                                                                      Н.Н.Милованов

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации Первомайского

сельского поселения

Белореченского района

от _____________ № _____

Схема водоснабжения И  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Первомайского сельского поселения

Белореченского района

Краснодарского края

Содержание.

| ВВЕДЕНИЕ | 9 |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ СХЕМЫ | 9 |
| 1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 11 |
| 1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения. | 11 |
| 1.1.1Система и структура водоснабжения с делением территорий на эксплуатационные зоны. | 11 |
| 1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения. | 11 |
| 1.1.3Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения. | 12 |
| 1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды. | 14 |
| 1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной системой водоснабжения. | 14 |
| 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения. | 14 |
| 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 14 |
| 1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения. | 15 |
| 1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. | 15 |
| 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке | 15 |
| 1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения. | 16 |
| 1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов. | 16 |
| 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | 17 |
| 1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. | 18 |
| 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | 18 |
| 1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения. | 19 |
| 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. | 19 |
| 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды. | 19 |
| 1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды. | 20 |
| 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов воды с учётом перспективного потребления. | 21 |
| 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке. | 22 |
| 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов. | 22 |
| 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений. | 22 |
| 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | 22 |
| 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 23 |
| - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 23 |
| - Технические обоснования основных мероприятий. | 23 |
| 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | 23 |
| - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение. | 23 |
| 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | 24 |
| 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения. | 24 |
| 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен. | 24 |
| 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего, холодного водоснабжения. | 24 |
| 1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения | 24 |
| 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. | 25 |
| 1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод. | 25 |
| 1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. | 25 |
| 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения. | 27 |
| 1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. | 28 |
| 1.7.1 Показатели качества питьевой воды. | 28 |
| 1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | 28 |
| 1.7.3 Показатели качества обслуживания абонентов. | 28 |
| 1.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке. | 28 |
| 1.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | 29 |
| 1.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 29 |
| 1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. | 29 |
| 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ. | 29 |
| 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. | 29 |
| 2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. | 29 |
| 2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения. | 29 |
| 2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения. | 30 |
| 2.1.4 Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. | 30 |
| 2.1.5 Состояние и функционирование канализационных сетей. | 30 |
| 2.1.6 Безопасность и надежность объектов централизованной системы водоотведения. | 30 |
| 2.1.7 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. | 30 |
| 2.1.8 Территории муниципального образования, не охваченные централизованной системой водоотведения. | 30 |
| 2.1.9 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения поселения. | 30 |
| 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения. | 30 |
| 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения. | 30 |
| 2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения. | 31 |
| 2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов. | 31 |
| 2.2.4 Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам. | 31 |
| 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев. | 31 |
| 2.3 Прогноз объема сточных вод. | 32 |
| 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения. | 32 |
| 2.3.2 Структура централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. | 32 |
| 2.3.4 Анализ гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения. | 32 |
| 2.3.5 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. | 33 |
| 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения. | 33 |
| 2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 33 |
| 2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | 33 |
| 2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | 33 |
| 2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование. | 34 |
| 2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения. | 34 |
| 2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | 35 |
| 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. | 35 |
| 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. | 35 |
| 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. | 35 |
| 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения. | 37 |
| 2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | 38 |
| 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения. | 38 |
| 2.7.2Показатели качества обслуживания абонентов. | 38 |
| 2.7.3 Показатели качества очистки сточных вод. | 38 |
| 2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод. | 38 |
| 2.7.5 Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод. | 38 |
| 2.7.6 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | 38 |
| 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы | 38 |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2017 по 2027 Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края разработана на основании следующих документов:

- генерального плана Первомайского сельского поселения;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2014 г. № 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения";

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Первомайском сельском поселении.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода, разводящие сети водопровода;

–  системы водоотведения – в Первомайском сельском поселении нет.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет средств федерального, краевого, регионального и муниципального бюджетов.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Первомайского сельского поселения.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) – Администрация Первомайского сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

Местонахождение проекта:

Нормативно-правовая база для разработки схемы - Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2014г.

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2017 г. до 2025 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих сетей водопровода;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 260 812,51 тыс. руб., в том числе:

260 812,51 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

102844,0 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств  краевого и местного бюджетов и внебюджетных средств.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг потребителям.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- 5. Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Первомайского  сельского поселения Белореченского района Краснодарского края.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

1.1Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.

    - Системы и структуры водоснабжения поселения и деление территорий на эксплуатационные зоны.

Первомайское  сельское поселение расположено в северной части Белореченского района Краснодарского края. Административным центром сельского поселения является пос. Первомайский. В границах поселения также расположены: п.Верхневеденеевский; п.Проточный; п.Комсомольский; п.Ганжинский; п.Высотный .

Источниками водоснабжения поселков является артезианские скважины в комплексе с водонапорными башнями. Из водонапорной башни вода подается в распределительную сеть поселков. Сети частично тупиковые. Глубина скважин от 75 до 356 метров.

Процент обеспеченности водой жилого фонда составляет составляет 80%. Водопроводные сети протяженностью 31, 3 км, диаметром 15-200мм выполнены из разного материала: сталь, чугун, асбестоцемента, ПХВ. Глубина залегания трубопроводов до 2 метров. Основной материал -  сталь (49,0%). Доля асбестоцементных и чугунных значительно меньше (11,5% - 27,2% соответственно), но именно они нуждаются в первоочередной замене.

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В п.Проточном централизованное водоснабжение отсутствует.

По результатам лабораторных анализов в Первомайском сельском поселении вода, подаваемая потребителям, соответсвует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого вооснабжения. Контроль качества».

Гарантирующей организацией является ООО «ВиК», связи с этим на територии сельского поселения сформировалась одна технологическая зона.

Сети водоснабжения находятся в собственности Первомайского сельского поселения.

1.1.2Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.

На территории п.Проточного централизованное водоснабжение отсутствует.  Население потребляет воду из придомовых колодцев. На расчетный срок строительство централизованного водоснабжения не рационально,  в связи с малочисленностью населения.

1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09. 2014 № 782 применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды. Первомайское сельское поселение входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети водоснабжения которого эксплуатирует ООО «ВиК».  Сети водоснабжения находятся в собственности Первомайского сельского поселения.

1.1.4 Результаты технического обследования централизованных

систем водоснабжения.

А) Состояние существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются водозаборы, расположенные в каждом населенном пункте поселения. Питьевая вода закупается у ООО «ВиК».Для водозаборного узла и водопроводов питьевого назначения установлены зоны санитарной охраны в соответствии со СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Б) Существующие сооружения очистки и подготовки воды.

На территории Первомайского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют. Согласно  протокола лабораторных исследований проба питьевой воды соответствует  СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям».

В) Состояние и функционирование существующих насосных централизованных станций.

На территории поселения расположены 6 водонапорных башен.

Таблица 12.

| Насосная станция | Марка насоса | Кол-во | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Первомайский | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10,0 |
|  | ЭЦВ 6-16-140 | 1 | 16,0 |
| п.Комсомольский | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 10 |
| п.Ганжинский | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 6,5 |
| п.Высотный | ЭЦВ 5-6,5-80 | 1 | 5 |
| п.Верхневеденеевский | ЭЦВ | 1 | 15 |

Г) Состояние и функционирование водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетевого водопровода. Данные сети на территории Первомайского сельского поселения  в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* являются кольцевыми и тупиковыми.

Таблица 3.

| Населенный пункт | Протяженность, м | Материал труб | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Первомайский | 21200 | ПХВ, а/ц, сталь, чугун. | 80 |
| п.Комсомольский | 3500 | а/ц, сталь, ПХВ | 80 |
| п.Верхневеденеевский | 2800 | ПХВ | 35 |
| п.Ганжинский | 1600 | сталь, чугун | 80 |
| п.Высотный | 2200 | сталь, чугун | 80 |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь необходимо регулярно проводить  ремонт и замену участков водопровода и внутриквартальных водопроводных перемычек, а также запорно-регулирующей арматуры (ЗРА). Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ. Все сети с большим % износа заменяются на трубы ПНД. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче асбестоцементных и чугунных, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами. Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г. Для обеспечения качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Д) Существующие технические и технологические проблемы.

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Первомайского сельского поселения является изношенность водопроводных сетей. Асбестоцементные и стальные трубы  имеют более высокую шероховатость внутренней стенки, вследствие чего они быстро зарастают, снижая качество воды и пропускную способность трубопровода.

Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки, в состав которых  может входить скрытая реализация и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых  является замена изношенных сетей.

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление  воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленых насаждений.

Е) Централизованная система горячего водоснабжения.

На территории Первомайского сельского поселения отсутствует централизованное горячее водоснабжение. Обеспечение населения горячей водой осуществляется посредством установки индивидуальных нагревательных элементов.

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

Территория Первомайского сельского поселения не относится к территориям вечномерзлых грунтов, связи с чем,  в поселении отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

1.1.6 Перечень лиц владеющих объектами централизованной  системой водоснабжения.

Владельцем объектов централизованной системы водоснабжения является Первомайское  сельское поселение Белореченского района Краснодарского края. Надежность технического состояния сетей водоснабжения на праве хозяйственного ведения обеспечивает организация ООО «ВиК».

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения на период до 2025 года, учитывая мероприятия по реорганизации пространственной организации Первомайского сельского поселения, предполагает:

-Замена водопроводной сети. Данные мероприятия увеличат надёжность и бесперебойность водоснабжения населения, повысит качество отпускаемой воды. Так же данные мероприятия позволят снизить потери в сетях, и уменьшат затраты на обслуживание сетей, что в свою очередь повысит эффективность системы водоснабжения.

Реализация Схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2025 года. Расчетное потребление воды питьевого качества на территории Первомайского сельского поселения составит 167 тыс.м3/ год.

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения.

При увеличении жителей в Первомайском сельском поселении, необходимо выполнить:

-модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

-обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

При существующем положении или  уменьшении численности населения все эти мероприятия будут не рациональны. В данном случае необходимо заменить водопроводные сети с большим % износа.

Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от положения развития самого сельского поселения.

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке.

Общий баланс подачи и реализации питьевой воды представлен в таблице 3.

Таблица 3.

| Наименование | 2016 год |
| --- | --- |
| Подано воды в сеть, м3/год | 165361,0 |
| Вода использованная потребителем, м3/год | 96319,0 |
| - население, м3/год | 90250,0 |
| - бюджетные организации, м3/год | 4207,0 |
| -прочие потребители, м3/год | 1861,0 |
| Потери, м3/год | 69043,0 |

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных необходимых величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.

Первомайское сельское поселение  входит в технологическую зону с централизованным водоснабжением, сети  которой эксплуатирует ООО «ВиК». Сети водоснабжения находятся в собственности Первомайского сельского поселения.

Таблица 4.

| Технологическая зона | Населенные пункты | Фактическое потребление за 2016г. |
| --- | --- | --- |
| ООО «ВиК» | п.Первомайский | 84,83 м3/сут. |
|  | п.Комсомольский | 43,03 м3/сут. |
|  | п.Верхневеденеевский | 40,36 м3/сут. |
|  | п.Высотный | 19,76 м3/сут |
|  | п.Ганжинский | 11,74 м3/сут |

1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.

Таблица 5.

| №№ п/п | Группы абонентов | Ед. изм. | 2016 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Потребителей | м3/сут | всего, м3/сут |
| 1 | Население: |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка с дворовыми колонками | чел. | 1175 | 0,06 | 247,3 |
|  | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | чел. | 783 | 0,9 |  |
|  | Жилая застройка со всеми удобствами | чел. | 2367 | 0,15 |  |
|  | ИТОГО: |  | 4325 |  | 247,3 |
| 2 | Бюджетные организации: |  |  |  |  |
|  | Школа | абонент | 3 | 1,35 | 1,0 |
|  | ДК | абонент | 2 | 0,8 | 0,2 |
|  | Почта | абонент | 1 | 0,1 | 0,01 |
|  | Участковая больница | абонент | 1 | 2,0 | 1,46 |
|  | ИТОГО: |  |  | 11,25 | 8,27 |
| 3 | Прочие организации: |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 7,0 | 3,42 |
|  | Суммарное потребление, м3/сут: |  |  | 265,55 | 258,99 |

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В 2016 году удельная норма потребления холодного водоснабжения, составила 60 литров в сутки на человека. На 01.01.2016 года установлено прибор учета 99,7% от общего количества потребителей.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных групп потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления Первомайского сельского поселения. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-жилой застройки с дворовыми колонками – 60 л/сут;

-жилой застройки с водопроводом и сливной ямой – 120 л/сут;

-жилой застройки со всеми удобствами – 180,0 л/сут;

-жилой застройки с водопроводом и канализацией  – 250,0  л/сут.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественные  учреждения – 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания – 25 л на одного работника;

- предприятия медицинского обслуживания населения– 13 л на одного больного;

- дошкольные образовательные учреждения -75 л на одного ребенка;

- общеобразовательные учреждения – 17 л на одного учащегося.

Расходы воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода, в соответствии с генеральным планом. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов. Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах и открытых водоемах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 54 м 3 /сут.

1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов

по установке приборов учета.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО Белореченский район разработана муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Белореченский район»

Основные цели Программы:

- переход поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов бюджета поселения на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Таблица 6. Оценкарезервов/дефицитов производственных мощностей существующих систем водоснабжения в разрезе каждого населенного пункта представлены в таблице. Сравнение производилось по среднесуточному расходу при условии 100%-го обеспечения водой как существующего населения ПервомайскоеСП, так и с учетом перспективного (на расчетный срок) прироста населения.

Таблица 6.

| № п/п | Населенный пункт | Произв-ть в/з, м3/сут | Расчетный лимит водопот-ребления на настоящее время, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (–) |  | Лимит водопот-ребления перспективу, м3/сут | Резерв (+)/ дефицит (–) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | абс., м3/сут | относит., % |  | абс., м3/сут | относит., % |
| 1 | п. Первомайский | 520 | 457,43 | 62,57 | 14% | 607,62 | -87,62 | -14% |
| 2 | п.Верхневеденееевский | 200* | 217,64 | -17,64 | -8% | 344,59 | -144,59 | -42% |
| 3 | п. Высотный | 130 | 109,0 | 21 | 19% | 124,68 | 5,32 | 4% |
| 4 | п. Ганжинский | 130 | 63,29 | 66,71 | 105% | 78,14 | 51,86 | 66% |
| 5 | п. Комсомольский | 200 | 232,06 | -32,06 | -14% | 298,05 | -98,05 | -33% |

* – по пос. Верхневеденееевский производительность в/з расчетная в связи с отсутствием данных.

1.3.7 Прогнозные балансы потребления воды на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Таблица 7.

| Наименование населенного пункта | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установленная мощность источников водоснабжения м³/сут | Планируемое потребление (среднесуточное) м³/сут | Планируемое потребление (максимальное суточное) м³/сут | Резерв/ дефицит м³/сут |
| п.Первомайский | 1615,3 | 1346,1 | 1615,3 | Резерв |
| п.Верхневеденеевский |  |  |  |  |
| п.Комсомольский |  |  |  |  |
| п.Высотный |  |  |  |  |
| п.Ганжинский |  |  |  |  |

1.3.8  Описание централизованной системы горячего водоснабжения.

Централизованная система горячего водоснабжения в Первомайском сельском поселении отсутствует. Население обеспечивается горячей водой посредством установки индивидуальных нагревательных элементов: колонок, бойлеров и т.д.

Строительство централизованно горячего водоснабжения не целесообразно и экономически не выгодно.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

Источником водоснабжения Первомайского сельского поселения на расчетный срок является водозаборы, расположенный во всех населенных пунктах поселения. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления. Увеличение водопотребления планируется за счет развития системы центрального водоснабжения, с увеличением числа потребителей подключенных к центральной сети, а также развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Фактическое и ожидаемое потребление воды, приведены в таблице 8.

Таблица 8.

| Потребление воды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактическое |  |  | Ожидаемое |  |  |
| Годовое тыс.м³ | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут | Годовое тыс.м³ | Суточное тыс.м³/сут | Макс. суточное тыс. м³/сут |
| 165,361 | 0,453 | - | 491,33 | 1,346 | 1,615 |

Фактическое потребление в ожидаемый период может быть значительно меньше, связи с тем, что жители при наличии приборов учёта стремятся сократить потребление воды в целях экономии.

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления воды.

На территории Первомайского сельского поселения находится одна технологическая зона с централизованным водоснабжением в ст. Канеловская, х. Ейский и п. Орлово-Кубанский. Все водопроводные сети находятся в собственности   Первомайского сельского поселения. На правах хозяйственного ведения, все водопроводные  сети эксплуатирует  ООО «ВиК».

1.3.11 Прогноз распределения максимальных расходов воды на водоснабжение по типам абонентов исходя из фактических расходов, с учётом перспективного потребления.

Таблица 9. Оценка расходов питьевой воды Первомайского сельского поселения.

| Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | базовый | Тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 90,25 | 123,09 | 155,93 | 188,77 | 221,61 | 254,45 | 287,29 | 320,13 | 352,97 | 385,81 | 418,686 |
| Бюджетные организации | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 | 4,207 |
| Прочие организации | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 | 1,861 |
| Потери | 69,043 | 68,796 | 68,549 | 68,302 | 68,055 | 67,808 | 67,561 | 67,314 | 67,067 | 66,82 | 66,576 |
| Итого: | 165,361 | 197,954 | 230,547 | 263,14 | 295,733 | 328,326 | 361,166 | 393,512 | 426,105 | 458,698 | 491,33 |

Водоснабжение по населению рассчитано исходя из прогноза динамики роста численности населения Первомайского сельского поселения и перспективного подключения абонентов к системе  централизованного водоснабжения.

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при её транспортировке.

На момент составления Схемы потери равны 42 % от общего потребления воды, что составляет 69043,0м3/год. На расчетный срок потери будут равны 15% - 665769,0 м3/год.

Внедрение мероприятий на расчетный срок по энергосбережению и водосбережению позволят снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, снизить нагрузку на водозаборные узлы, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания.

1.3.13  Перспективные балансы водоснабжения, территориальный баланс, баланс по группам абонентов.

Таблица 10. Перспективный баланс водоснабжения Первомайского сельского поселения (м³/сут).

| №№ п/п | Группы абонентов | Измеритель | Норма потребления м3/сут | Прогноз на 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Потребители | м3/сут |
| 1 | Население: |  |  |  |  |
|  | Жилая застройка с водопроводом и сливной ямой | чел. | 0,18 | 150 | 27,0 |
|  | Жилая застройка с водопроводом и канализацией | чел. | 0,25 | 4500 | 1125,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 1152,0 |
| 2 | Бюджетные организации | абонент | 7 |  | 11,57 |
| 3 | Прочие организации | абонент | 5 |  | 3,42 |
| 4 | Потери | % | 15 |  | 182,4 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 1346,1 |

1.3.14  Расчет  требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений.

Таблица 11.

| Показатели | 2025 г. |  |  | Требуемая мощность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подача тыс. м³/год | Реализация тыс. м³/год | Потери тыс. м³/год | Водозабор, тыс. м³/год | Очистные, тыс. м³/год |
| Первомайское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| Питьевая | 491,33 | 424,75 | 66,576 | 500,0 | 500,0 |

1.3.15  Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Функции гарантирующей организации выполняет ООО «ВиК» на правах хозяйственного  ведения.

1.4  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Целью всех мероприятий, реконструкции и техническому перевооружению Комплекса водоснабжения является бесперебойное снабжение Первомайского сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу водозаборных узлов и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей, предприятии бюджета и т.д..  В зданиях с пребыванием большого числа людей, системы внутренних водопроводов холодной воды, следует принимать кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них, для обеспечения непрерывной подачи воды.

Таблица 12. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения, с разбивкой по годам.

| № | Мероприятия | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводной сети п. Ганжинский | 2017-2018 гг. |
| 2 | Реконструкция водопроводной сети п. Первомайский | 2019 г. |
| 3 | Замена запорной арматуры | 2019-2025 гг. |
| 4 | Реконструкция и устройство новых пожарных гидрантов | 2018-2020 гг. |

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий.

В связи с большим % износа, в Первомайском сельском поселении необходима реконструкция водопроводной сети. Реконструкция водопроводной сети необходима для бесперебойного и качественного обеспечения  жителей питьевой водой.

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах водоснабжения.

На данный момент в Первомайском сельском поселении осуществляется текущий ремонт объектов систем водоснабжения по мере необходимости.

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения  на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.

При внедрении системы автоматизации решаются следующие задачи:

- повышение оперативности и качества управления технологическими процессами;

- повышение безопасности производственных процессов;

- повышение уровня контроля технических систем и объектов, обеспечение их функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

- экономия трудовых ресурсов, облегчение условий труда обслуживающего персонала;

- сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

- ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала.

Достаточно большой удельный вес расходов приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением на энергоэффективное.

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

На данный момент в Первомайском сельском поселении приборами учета оснащены 99,7% абонентов. На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды,  при обеспечении установки приборов учёта на водозаборах, прочих сооружениях, для контроля расходов (потерь) по отдельным участкам (населённым пунктам).

Опираясь на показания счетчиков, планируется осуществлять учет воды, отпускаемой населению, и соответственно производить расчет с потребителями на основании утвержденных тарифов.

    - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения.

Водопроводные разводящие сети планируются кольцевыми, хозяйтвенно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб диаметром 76-125 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 до верха трубы.

Схема водоснабжения Первомайского сельского поселения представлена в Приложении графические схемы.

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций и водонапорных башен.

На расчетный срок в Первомайском сельском поселении не планируется строительство водонапорных башен и  насосных станций.

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

На расчетный срок непланируется строительство объектов холодного водоснабжения.

1.4.9 Карты существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения.

Приложение №1.

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем  водоснабжения.

1.5.1  Меры по предотвращению  вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.

В процессе подготовки питьевой воды из природных источников образуются сточные воды после промывки фильтрующей загрузки фильтровальных сооружений. Рациональное использование промывных вод имеет важное значение, как для охраны окружающей среды, так и для экономики предприятий, т.к. при этом возможно увеличение резерва производительности сооружений, снижение расхода питьевой воды на нужды водоподготовительных сооружений и т.д. Поэтому в первую очередь рекомендуют внедрять бессточные технологии водоподготовки, предусматривающие использование промывных вод.

Для утилизации промывных вод необходимо довести их качество до нормативных показателей, позволяющих повторное использование, а также найти применение образующимся осадкам.

Повторное использование промывных вод применяется на большинстве водопроводных станций. Вода от промывки фильтров через регулирующий резервуар – песколовку поступает в отстойник оборотных вод, откуда осветленная вода перекачивается в голову основных очистных сооружений. Отстаивание воды в отстойнике осуществляется без применения реагентов. Песок сбрасывается на песковую площадку, а осадок – в иловый резервуар, откуда насосной станцией подается на иловые карты.

На некоторых станциях имеются пруды-накопители, куда поступают промывные воды и осадок, но в конечном итоге после прохождения через грунт они попадают в подземную воду и частично в водоисточник.

Промывные воды фильтров могут быть сброшены в канализационную сеть, как это осуществляется в ряде городов. Такое решение проблемы является наиболее рациональным, и данный метод требует специального рассмотрения с целью более широкого его применения.

Выбор метода  сброса промывных вод будет осуществлён на стадии проектирования.

1.5.2  Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации  мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

Хранение химических реагентов необходимо выполнять в соответствии с  нормами и правилами, а так же рекомендациями производителя.

До недавнего времени хлор являлся основным обеззараживающим агентом, применяемым на станциях водоподготовки. Серьезным недостатком метода обеззараживания воды хлорсодержащими агентами является образование в процессе водоподготовки высокотоксичных хлорорганических соединений. Галогеносодержащие соединения отличаются не только токсичными свойствами, но и способностью накапливаться в тканях организма. Поэтому даже малые концентрации хлорсодержащих веществ будут оказывать негативное воздействие на организм человека, потому что они будут концентрироваться в различных тканях. Изучив научные исследования в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, а также опыт работы других родственных предприятий рекомендуется в дальнейшем прекращение использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений. Вместо жидкого хлора предлагается использовать новые эффективные обеззараживающие агенты (гипохлорит натрия). Это позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества-жидкого хлора.

Дезинфицирующие свойства растворов гипохлорита натрия (ГПХН) объясняется наличием в них активного хлора и кислорода.  В водных растворах ГПХН сначала диссоциирует на ионы Nа+ и СlО- , последний из которых может разлагаться с выделением активного кислорода или  хлора. Следовательно, разложение гипохлорита натрия в процессе его хранения является  закономерным процессом. Хранение растворов ГПХН всегда сопровождается выпаданием осадка в виде мелких хлопьев.

При использовании ГПХН и его хранении необходимо определить его основные характеристики, в частности, содержание активного хлора, а также знать скорость разложения ГПХН.

Согласно ГОСТу допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30%. первоначального содержания. В то же время при правильной доставке и хранении, падение активного хлора в растворе ГПХН может не превышать  15% в течение месяца.

Потребители обязаны знать основные правила транспортирования и хранения гипохлорита натрия.

1. Гипохлорит натрия транспортируется  железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов.

2. ГПХН  перевозится в гуммированных железнодорожных цистернах, в контейнерах из стеклопластика или полиэтилена.

3. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода.

4. Цистерны,  контейнера, бочки должны быть заполнены на 90% объема.

5. Наливные люки должны быть уплотнены резиновыми прокладками.

6. Контейнеры и бочки перед заполнением должны быть обязательно промыты, т.к. оставшийся осадок резко снижает концентрацию  активного хлора в растворе, часть из которого расходуется на окисление вещества осадка.

7. Хранить растворы гипохлорита натрия можно только в затемненных или окрашенной темной краской стеклянных бутылях или полиэтиленовых канистрах, бочках.

Известно, что ионы металлов являются катализатором процесса разложения ГПХН. Поэтому стальная тара для перевозки и хранения должна быть обязательно гуммирована. Замечено существенное влияние температуры на скорость разложения. При повышении температуры скорость разложения гипохлорита натрия резко увеличивается. Поэтому продукт хранят в закрытых  складских неотапливаемых помещениях.

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Объемы инвестиций определены на основе определения необходимых технических мероприятий по модернизации и развитию системы водоснабжения Первомайского СП, которые сформулированы на основе анализа текущего состояния ВКХ и изучения перспектив его долгосрочного развития.

Общий объем инвестиций в систему водоснабжения на период 2017-2027гг. составляет 260 812,51тыс. руб.

Данный объем инвестиций полностью включает в себя как первоочередные затраты на период до 2022г., так и проекты, направленные на реализацию генерального плана, включая инвестиции в водообеспечение новых территорий сельских поселений, не имеющих в настоящее время централизованного водоснабжения, в течение всего периода до 2027 г.

Крупные инвестиции необходимы в обеспечение централизованным водоснабжением сельских поселений и необходимостью практически полной перекладки существующих сетей водоснабжения к 2027 г.

В случае реализации предлагаемых мероприятий за счёт различных источников финансирования, необходимо так же отметить, что системы водоснабжения существенно не усложнятся, и их эксплуатация не потребует дополнительного финансирования и усиления материально-технической базы эксплуатирующей организации.

Состав разработанных мероприятий и объемы капитальных затрат адекватны существующему уровню проблем, которые требуется решить в водопроводном хозяйстве Первомайского СП в первой половине 21 века.

Общий объем инвестиций в реализацию отраслевой схемы водоснабжения на период 2017-2027гг. составит 260 812,51тыс. руб. и включает в себя затраты бюджетов всех уровней на инженерное обеспечение существующих объектов, а также стратегических проектов, нацеленных на реализацию Генплана.

Наиболее крупными являются необходимые инвестиции настроительство новых сетей водопровода, что потребует 99 472,9тыс. руб.

Значительные инвестиции необходимы на реконструкцию существующих сетей водоснабжения – 92 494,81тыс.руб.

Реконструкция существующих водозаборов потребует инвестиций в размере 58 507,95тыс.руб.

Всего отраслевой схемой водоснабжения предусматривается:

- Реконструкция существующих водозаборов;

- Сооружение нового водозабора в п.Проточный;

- Замена и реконструкция существующих сетей водоснабжения в количестве 27,7 км.

- Прокладка 38,96 км сетейводопровода для территорий сельских населенных пунктов в соответствии с Генеральным планом Первомайского СП.

- Модернизация и реконструкция существующих сетей и сооружений водоснабжения, направленная на повышение энергоэффективности, снижение потерь, неучтенных расходов и аварийности, обеспечение санитарных и экологических норм и правил при эксплуатации системы водоснабжения.

1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

1.7.1 Показатели качества питьевой воды.

Водоснабжение Канеловского сельского поселения осуществляется от магистралного водопровода МВ-III. Водозабор расположен в пос. Октябрьский Ленинградского района.

Питьевая вода соответствует СанПиН 2.14.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Необходимо провести мероприятия по замене и реконструкции отдельных изношенных участков сети водоснабженияи оборудованиядля бесперебойного обеспечения населения водой и уменьшения количества аварийных ситуаций на объектах водоснабжения, а так же для снижения потерь.

    - Показатели качества обслуживания абонентов.

Для качественного обслуживания абонентов, необходимо:

- усовершенствовать  диспетчерскую службу, для круглосуточного обращения абонентов;

- усовершенствовать аварийную службу, для круглосуточного выезда на объекты, для устранения аварий в водопроводных  сетях;

- обеспечивать качественный учет для своевременного расчета абонентов.

1.7.4  Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке.

За время эксплуатации 80% водопроводных сетей Первомайского сельского поселения сильно износились и требуют ремонта, реконструкции и замены. При аварии на водопроводах происходит потеря воды (слив воды со всей системы), что в свою очередь ведет к ухудшению качества воды.

На данный момент в Первомайском сельском поселении приборы учета имеются у 99,7%  населения.

На конец расчетного периода планируется 100% обеспечение населения коммерческими приборами учета воды, установка измерительных приборов, приборов контроля на водопроводных сетях  и замена отдельных изношенных участков водопровода, для уменьшения потерь в сетях и более рационального использования водных ресурсов.

1.7.5Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

Целью инвестиционной программы является выявление основных направлений деятельности ООО «ВиК» в системе водоснабжения, для обеспечения населения Первомайского сельского поселения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья.

Инвестиционной программой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем водоснабжения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования.

Инвестиционная программа определяет перспективы тарифной политики на услуги водоснабжения до 2027 года и выбора оптимального финансирования с учетом платежеспособности потребителей услуг.

Для достижения этой цели необходимо выявление задач и мероприятий для решения приоритетных проблем на период действия инвестиционной программы.

1.7.6  Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.

В Первомайском сельском поселении бесхозяйные объекты централизованного водоснабжения отсутствуют.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения.

2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Первомайского сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны.

В Первомайском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.  В населенных пунктах жилом фонде, объектах социальной сферы и общественных зданиях имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

Отсутствие у  населения  канализационной сети создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

    - Результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Система канализации отсутствует

    - Технологические зоны водоотведения.  Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.

В Первомайском сельском поселении централизованная канализация отсутствует. Население пользуется выгребными ямами.

    - Технические возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании.   Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, а для  зимнего – на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80%. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных  загрязнений и количества иловой воды.

    - Состояние и функционирование канализационных сетей.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

    - Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.

    - Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Связи с тем, что централизованная канализация отсутствует, то существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

    - Территории сельского поселения, не охваченные централизованной системой водоотведения.

На территории ст. Канеловская, х. Ейский и с. Первомайское  централизованная система водоотведения отсутствует. Жители пользуются выгребными ямами.

    - Существующие технические и технологические  проблемы системы водоотведения поселения.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.

На момент составления Схемы баланс поступления сточных вод отсутствует.

    - Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.

В Первомайском сельском поселении отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

    - Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов.

Развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г. В настоящее время на российском рынке представлен широкий спектр выбора различных приборов учета сточных вод как российского, так и импортного производства. Современные приборы учета – это высокотехнологичные изделия, выполненные с использованием электронных компонентов. Такие приборы способны обеспечить высокую надежность и точность производимых измерений. Для напорных трубопроводов применяются ультразвуковые или электромагнитные расходомеры, которые необходимо подбирать, учитывая расчетный расход сточных вод. Рекомендуется использовать и ультразвуковые приборы учета расхода жидкости, снабженные датчиками доплеровского типа.  Намного сложнее наладить учет количества стоков в трубопроводах, в которых вода движется самотеком. В этом случае, необходимо измерить количество жидкости, находящейся в открытом канале или в незаполненной трубе. Стоки движутся под воздействием силы тяжести, причем скорость движения небольшая. Измерение реального уровня жидкости в трубопроводе осуществляется при помощи наружного эхолокационного датчика или при помощи погружного устройства, фиксирующего перепады давления. Учет и сопоставление этих двух измерений позволяет с высокой степенью точности вычислять объемы сточных вод. Стоимость импортных приборов порядка 15000 долл., российские аналоги в 15 раз дешевле. Как правило, прибор учета сточных вод устанавливается на существующих сетях в специально оборудованных измерительных колодцах.

    - Ретроспективный анализ  за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.

На момент составления Схемы централизованная канализация в Первомайском СП отсутсвует

Данные по балансу поступления сточных вод за последние 10 лет отсутствуют.

    - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения  поселения, с учётом различных сценариев.

В Первомайском сельском поселении  на расчетный срок необходимо обеспечить  100% населения централизованной канализацией.

Таблица 13. Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе.

| Наименование | Объем поступления сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| Население, м3/год | 1125,0 |
| Бюджетные организации, м3/год | 8,27 |
| Прочие организации, м3/год | 3,42 |
| Неучтенные расходы, м3/год | 227,3 |
| Итого: | 1364,0 |

  - Прогноз объема сточных вод.

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85.

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в   централизованную систему водоотведения.

Сведения о фактическом  поступлении отсутствуют,  связи с тем, что учет сточных вод не ведется. Ожидаемые поступления сточных вод составят к концу расчетного срока 1,364 тыс.м3/сутки и соответственно 497,86 тыс. м3/год.

    - Структура централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения на момент составления схемы отсутствует.

    - Расчет требуемой мощности очистных сооружений.

Всего для территории Первомайского сельского поселения необходимы очистные сооружения производительностью 65500 м3/сут.

    - Анализ гидравлических режимов  и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Отвод и транспортировка стоков от абонентов производится через систему самотечных трубопроводов и систему канализационных насосных станций. Из насосной станции стоки транспортируются по напорным трубопроводам на специально отведенные места.

Канализационная насосная станция предназначены для обеспечения подачи сточных вод (т.е. перекачки и подъема) в систему канализации. КНС откачивают хозяйственно-бытовые, сточные воды. Канализационные станции размещены в конце главного самотечного коллектора, т.е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Места расположения насосных станций выбираются с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В целях поддержания надежного технического уровня оборудования, установок, сооружений и инженерных сетей в процессе эксплуатации необходимо регулярно выполнять графики планово предупредительных ремонтов по выполнению комплекса  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной и экономичной эксплуатации.

Для выявления дефектов на сетях водоотведения необходимо проводить гидравлические испытания канализационных сетей для выявления утечек, прорывов и для своевременного проведения ремонтных работ.

    - Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

Резервы производственных мощностей отсутствуют.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Развитие системы водоотведения Первомайского сельского поселения предполагает следующие мероприятия:

- устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах существующей застройки не имеющей централизованного водоотведения;

- устройство сборных сетей канализации и коллекторов в районах перспективной застройки;

- при проектировании и строительстве сетей водоотведения использовать современные технологии и материалы.

Реализация перечисленных мероприятий позволит:

- улучшить обслуживания населения, на данный момент не имеющего возможности использовать централизованные системы канализации;

- обеспечить надежность эксплуатации систем канализации;

- сократить объемы сброса в водные объекты загрязняющих веществ.

2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.

Строительство системы водоотведения на перспективу.

2.4.3 Обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

На расчетный срок необходимо строительство очистного сооружения производительностью не менее 1300,0 м3/сут. Данная производительность очистных сооружений обеспечит прием стоков на перспективу. Для подачи стоков на очистку предполагается строительство 2-х канализационной насосной станции. Вновь прокладываемые сети канализации выполняются из труб ПВХ, диаметрами 150, 200мм. Канализационные сети прокладываются в районах существующей жилой застройки. Новые сети канализации прокладываются вдоль существующих и планируемых к устройству дорог, по границам территорий предназначенных для перспективного строительства. При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

На данный момент строительство, реконструкция и вывод из эксплуатации систем водоотведения не производится.

2.4.5 Сведения о развитии  систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Внедрение современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением позволило бы значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоотведения, повысить надежность ее работы.

2.4.6 Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и расположения  намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов по территории Первомайского сельского поселения приведены в графических материалах в Приложении  «Система водоотведения».

2.4.7 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, что же касается более конкретных цифр, то они устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской властиили определяются проектом водоотведения.

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше.

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Первомайского сельского поселения.

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Степень очистки сточных вод определяется в зависимости от местных условий с учетом возможного использования очищенных сточных вод для производственных или сельскохозяйственных нужд.

Состав сооружений выбирается в зависимости от характеристики и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени их очистки, метода обработки осадка и местных условий. В составе очистных сооружений предусматриваются:

- устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между отдельными элементами сооружений, а также для отключения сооружений, каналов и трубопроводов на ремонт, для опорожнения и промывки;

- аппаратуру и лабораторное оборудование для контроля качества поступающих и очищенных сточных вод.

Для механической очистки сточных вод предусматриваются решетки с прозорами не более 16 мм, со стержнями прямоугольной формы или решетки-дробилки. Для механической очистки, используются песколовки и первичные отстойники.

Число и тип песколовок или их отделений выбирается с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков. Для горизонтальных песколовок продолжительность протекания сточных вод при максимальном притоке не должна быть менее 30 сек. Для поддержания в горизонтальных песколовках постоянной скорости движения сточных вод на выходе из песколовки предусматривается водослив с широким порогом.

Тип первичных отстойников также выбираются с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки сточных вод и обработки их осадков. При производительности очистных сооружений свыше 20000м3/сут первичные отстойники принимаются радиальные. Осадок с первичных отстойников удаляется  под гидростатическим напором.

Для биологической очистки сточных вод используют биофильтры (аэрофильтры), где происходит биохимическая очистка сточных вод при их фильтровании через зернистую загрузку, поверхность зерен которой обрастает биологической пленкой, населенной аэробными бактериями и низшими организмами, осуществляющими окисление адсорбируемых органических загрязнений сточных вод.

После биофильтров (аэрофильтров), предусматривают вторичные отстойники- радиальные. Осадок с вторичных отстойников удаляется  под гидростатическим напором.

Образующиеся осадки после первичных и вторичных отстойников содержат сбраживаемые органические вещества. Для сбраживания осадков применяются метантенки. В метантенках допускается принимать мезофильный (температура брожения 330С) и термофильный (530С) процесс. Выбор процесса следует принимать на основании технико-экономических расчетов с учетом методов последующей обработки и утилизации осадков, а также санитарных требований.

Для более глубокой очистки сточных вод, прошедших механическую, биологическую очистку используют хлорирование.

Метод заключается в уничтожении содержащихся в очищенных сточных водах патогенных бактерий и предохранения, таким образом, водоемов от заражения сбрасываемыми в них сточными водами.

Для обезвреживания (хлорирования)  сточных вод применяется электролизная установка для получения гипохлорита натрия электролизом раствора поваренной соли.

Электролизная состоит из следующих узлов:

- узел подготовки раствора поваренной соли

- узел синтеза и хранения гипохлорита натрия

- узел дозирования гипохлорита натрия

- узел подготовки и подачи 5% раствора соляной кислоты на промывку электролизеров

Осадки, получаемые в процессе эксплуатации сооружений биологической очистки сточных вод, подсушивают на иловых площадках, которые представляют собой огражденные земляными валами и разделенные на карты участки для равномерного распределения осадка. Иловые площадки устраиваются на естественном или искусственном основании. Отдельные карты иловых площадок должны заполняться поочередно. Слой одновременно наливаемого на карту осадка принимается для летнего периода 20-30 см, а для зимнего - на 0,1 м ниже ограждающих валов. Влажность подсушенного осадка колеблется в пределах 70-80 %. Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных загрязнений и количества иловой воды.

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно- строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоотведения, включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий.

К таким расходам относятся:

 проектно-изыскательские работы;

 строительно-монтажные работы;

 техническое перевооружение;

 приобретение материалов и оборудования;

 пуско-наладочные работы;

 расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

 дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки связи с реализацией инвестиционной программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль.

2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

- Модернизация существующих канализационных сооружений очистки стоков;

-Своевременная реконструкция сетей водоотведения с целью снижения аварийности и продолжительности перерывов водоотведения.

2.7.2 Показатели  качества обслуживания абонентов.

- Развитие диспетчерской службы обслуживания клиентов по вопросам водоотведения;

-Увеличение доли исполненных заявок на подключение к централизованной канализации.

2.7.3 Показатели качества  очистки сточных вод.

- Установление и соблюдение  поясов ЗСО на всем протяжении  магистральных трубопроводов;

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии.

2.7.4 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

- Контроль объемов  отпуска и потребления воды;

-Использование современных систем  трубопроводов и арматуры  исключающих инфильтрацию поверхностных и грунтовых вод в систему канализации.

    - Соотношение цены  реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности.

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления  проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и строительство канализационной трубопроводной системы.

412 031,41 тыс. руб. – строительство централизованной системы водоотведения, для снижения вредного воздействия на окружающую среду.

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения в Первомайском сельском поселении отсутствуют.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту постановления администрации Первомайского

сельского поселения Белореченского района

от ______________2017 года №______

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения

Первомайского сельского поселения

Белореченского района Краснодарского края

Проект подготовлен и внесен:

Исполняющий обязанности

начальника общего отдела администрации

Первомайского сельского поселения

Белореченского района                                                                      С.Н.Кликунов

Проект согласован:

Заместитель главы

Первомайского сельского поселения

Белореченского района                                                                         В.А.Ефимов